| Företagets namn och adress, logotyp | PROTOKOLL Kontroll av temperatur och risk för mikrobiell tillväxt i tappvatteninstallation Krav i AMA VVS & Kyla 25 enligt YHB.521☐ |
| --- | --- |

Allmänna uppgifter:

| Fastighet: | Byggnad/del: | Upprättat/reviderat datum: |
| --- | --- | --- |
| Kontrollobjekt (system): | Del: | Kontrollens omfattning, om ej helt system: |
| Datum och tidpunkt för kontroll: | Kontrollen utförd av: | Ansvarigt företag (om annat än ovan): |

Sammanfattning av kontroll:

Högsta uppmätta temperatur……………………… °C	Temperatur på utgående tappvarmvatten………………… °C

Lägsta temperatur, vid tappställe eller någon del av installationen……………………………… °C

Finns särskild risk………………………………………………………………………………………

Mätningar:

| Pos | Mätpunktens placering | Krav | Uppmätt temperatur | Mätmetod | Anmärkningar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

Mätmetod:	A Fast instickstermometer	B Digital instickstermometer

C Digital anliggningstermometer	D Annan mätmetod: …………………………………….

Avvikelser:

| Pos | Objekt | Avvikelse | Orsak, åtgärd | Anmärkningar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Noteringar (t ex faktorer som kan ha påverkat mätresultatet)

Checklista riskbedömning

För att minska risken för mikrobiell tillväxt i tappvattensystemet har följande kontroller utförts innan installationen tagits i drift:

Ja	Nej

☐	☐	Kallvattenledning är förlagd i uppvärmda golv.

☐	☐	Kallvattenledning är förlagd i schakt, kopplingsskåp eller andra uppvärmda utrymmen.

☐	☐	Kallvattenledningar förlagda i utrymmen med högre temperatur än 24 °C har föreskriven isolering.

☐	☐	Kallvattenledning är i kontakt med ledningar för varmvatten eller värme.

☐	☐	Förberedd kopplingsledning för tvättmaskin har avstängningsventil intill ledning med cirkulation.

☐	☐	Outnyttjade ledningar med stillastående vatten förekommer.

☐	☐	Injustering av flöden och temperaturer har utförts på varmvatten och varmvattencirkulation (VVC).

☐	☐	Ledningar som inte varit i drift på sju dagar har tömts på vatten.

☐	☐	Återströmningsskydd finns för anslutna apparater, slangar o dyl.

Sammanfattning:

Härmed intygas att utförd kontroll enligt detta protokoll, med eventuella bilagor, och frånsett ovan redovisade avvikelser

– är utförd i avtalad omfattning och på avtalat sätt

– visar att objekten uppfyller avtalade krav.

För objekt med avvikelser ska ny kontroll utföras efter att avvikelserna avhjälpts.

Behörig undertecknare: ……………………………………………………………….